嘉兴久科机械设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目竣工环境保护验收监测报告

HJ190518-YH

建设单位：嘉兴久科机械设备有限公司

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司

2019年12月

建设单位法人代表:	 夏 华  良

编制单位法人代表:	 董     梁

项  目  负  责  人:  过  树  清

报  告   编  写   人： 钱  雅  君

建设单位：嘉兴久科机械设备有限公司（盖章）

电话:13388628883

传真: /

邮编:314000

地址: 嘉兴市南湖区新丰镇河滨路388号

编制单位：嘉兴嘉卫检测科技有限公司（盖章）

电话:0573-82820806

传真:0573-82820906

邮编:314000

地址:浙江省嘉兴市东升东路229号东升大楼11层

目   录

1．项目概况	1

2．验收依据	2

2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度	2

2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范	2

2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定	2

2.4 其他相关文件	2

3．项目建设情况	4

3.1 地理位置及平面布置	4

3.2 建设内容	6

3.3 主要原辅材料及燃料	6

3.4 水源及水平衡	6

3.5 工艺流程	7

3.6 项目变动情况	7

4．环境保护设施	8

4.1 污染物治理/处置设施	8

4.2 其他环境保护设施	9

4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况	10

5． 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定	11

5.1 环境影响报告表主要结论与建议	11

5.2 审批部门审批决定	12

6．验收执行标准	15

6.3噪声执行标准	16

6.4固废参照标准	16

7．验收监测内容	17

7.1 环境保护设施调试效果	17

8．质量保证及质量控制	18

8.1 监测分析方法	18

8.2 监测仪器	18

8.3 人员资质	18

8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制	19

8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制	20

9．验收监测结果	21

9.1 生产工况	21

9.2 环保设施调试运行效果	21

10．验收监测结论	28

10.1 环保设施调试运行效果	28

10.2 验收监测总结论	29

附 件 目 录

附件1. 嘉兴久科机械设备有限公司环评批复

附件2. 嘉兴久科机械设备有限公司污水入网证明

附件3 嘉兴久科机械设备有限公司建设项目主要生产设备清单一览表

附件4. 嘉兴久科机械设备有限公司建设项目产品统计表及原辅料消耗一览表

附件5. 嘉兴久科机械设备有限公司固体废物产生情况及处置证明

附件6. 嘉兴久科机械设备有限公司验收监测期间工况表

附件7. 嘉兴久科机械设备有限公司水量汇总表

附件8. 浙江嘉兴嘉卫检测科技有限公司检测报HJ190518、HJ190518-1、HJ190518-2

附件9. 嘉兴久科机械设备有限公司应急预案备案表

# 1．项目概况

嘉兴久科机械设备有限公司主要从事连续搬运设备及通用零部件的设计、生产和销售。2013年7月企业报批了《嘉兴久科机械设备有限公司年产20套智能输送装备生产线建设项目环境影响报告书》（南环建函[2013]28号）。2016年9月企业完成了环保验收（南环竣备[2016]50号）。2019年1月企业报批了《嘉兴久科机械设备有限公司年产300台EMS吊具、2000台辊床、1000台滑撬生产线建设项目环境影响报告表》（南行审投环[2019]13号）。2019年5月企业完成了自主验收。

现企业为了进一步满足市场需求，决定投资1050万元，总建筑面积约600 m2。在原厂区实施技改，购置全自动喷粉线、激光切割机等设备，建设生产车间和涂装车间的自动化改造项目总建筑面积约600 m2。。项目建成后，产能维持不变。该项目已由嘉兴市南湖区行政审批局进行企业投资备案（2019-330402-34-03-024191-000）。

2019年9月，企业委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制了《嘉兴久科机械设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目环境影响报告表》。2019年9月27日，嘉兴市生态环境局以嘉（南）环建[2019]82号文对该项目进行备案。

2019年9月，该项目开始建设，2019年10月投入试生产。目前该工程项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

受嘉兴久科机械设备有限公司的委托，由嘉兴嘉卫检测科技有限公司承担该项目竣工环境保护验收监测工作。根据《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》的规定和要求，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年12月3日对该项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，并在此基础上编制了该项目竣工环境保护验收监测方案。依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2019年12月16至12月17日分两个生产周期对该项目进行了现场监测和环境管理检查，在此基础上编写了本报告。

# 2．验收依据

## 2.1 建设项目环境保护相关法律、法规和规章制度

1、《中华人民共和国环境保护法》（自2015年1月1日起施行）；

2、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》；

3、《中华人民共和国环境大气污染防治法（2018修订）》，2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议；

4、《中和人民共和国环境影响评价法》，中华人民共和国主席令第48号；

5、《中华人民共和国水污染防治法》 (2017年6月27日第二次修正)；

6、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（修订）；

7、中华人民共和国国务院令第682号《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》。

## 2.2 建设项目竣工环境保护验收技术规范

1、浙江省环境保护厅《浙江省环境保护厅建设项目竣工环境保护验收技术管理规定》；

2、《关于发布<建设项目竣工环境保护验收暂行办法>的公告》（国环规环评[2017]4号）；

3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号），2018年5月16日。

## 2.3 建设项目环境影响报告表（表）及其审批部门审批决定

1、浙江冶金环境保护设计研究院有限公司《嘉兴久科机械设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目环境影响报告表》，2019年9月；

2、嘉兴市生态环境局嘉（南）环建[2019]82号《关于嘉兴久科机械设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目环境影响报告表的批复》，2019年9月27日。

## 2.4 其他相关文件

1、《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

2、《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/887-2013）；

3、《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）；

4、《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）

5、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）；

6、《国家危险废物名录》（部令 第39号）；

7、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

8、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）；

9、嘉兴嘉卫检测科技有限公司《嘉兴久科机械设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目竣工环境保护验收监测方案》；

10、嘉卫检测技术有限公司检测报告HJ190518、HJ190518-1ab、HJ190518-2号。

# 3．项目建设情况

## 3.1 地理位置及平面布置

嘉兴久科机械设备有限公司位于嘉兴市南湖区新丰镇河滨路388号，经度120°90′49.30″，纬度30°72′16.38″。项目东侧为伍子塘（平湖塘支流），隔河为空地，规划为工业工地；南侧为嘉兴市金荣科技有限公司和嘉兴市集美新材料科技有限公司；西面为河滨路，隔路为东方特钢厂区，北面为小河，隔河为东方特钢生活区（距离厂界约50m）。项目具体地理位置见图3-1，厂区平面布置及周边情况示意图见图3-2。

本项目

图3-1 项目地理位置图

## 3.2 建设内容

本项目投资1050万元，技改项目仍旧从事EMS吊具、辊床、滑撬的生产，其生产工艺和现有的生产工艺一致。部分产品喷漆改为喷塑。建设项目主体生产设备见表3-1，主要产品概况见表3-2。

表3-1 建设项目主体生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 环评设计数量（台/套） | 实际数量（台/套） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光切割机 | NAVSTAR-6020H | 1 | 1 |
| 2 | 喷塑房 | 尺寸为40m(L)10m(W)3m(H) | 1 | 1 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

表3-2 企业产品概况统计表

| 序号 | 种类 | 环评设计数量（万m2） | 2019年10月-11月产品数量（万m2） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷漆面积 | 9 | 1.5 |
| 2 | 喷塑面积 | 3 | 0.5 |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

## 3.3 主要原辅材料及燃料

建设项目主要原辅材料消耗量见表3-3。

表3-3 主要原辅料消耗一览表

| 序号 | 材料名称 | 环评设计消耗量（t/a） | 2019年10月-11月产品数量（t） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水性丙烯酸底面合一涂料 | 10 | 1.6 |
| 2 | 塑粉 | 5 | 0.8 |

注：企业原辅料消耗统计详见附件。

## 3.4 水源及水平衡

嘉兴久科机械设备有限公司水源采用自来水，不采用地下水、地表水等水源。废水主要为员工生活废水和水喷淋废水，水喷淋废水经废水处理站处理后全回用于喷淋塔，不外排，定期补充损耗量。根据企业提供的10月-11月水量汇总表得到用水量为487吨，折算全年用水量为2992吨，则全年废水排放量为2338吨。根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

## 3.5 工艺流程

本项目产品依旧为EMS吊具、辊床、滑撬。工艺流程图及产污环节详见图3-4。

图3-4 产品工艺流程及污染流程图

## 3.6 项目变动情况

经现场调查确认，并根据《嘉兴久科机械设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目环境影响报告表》，本项目性质、工艺、地址、环保治理措施均无变动。设备变动如下：目前企业实际增加了1个喷塑房用于补喷，调整后产能和污染产排情况维持不变，未构成重大变动。

# 4．环境保护设施

- 4.1 污染物治理/处置设施

4.1.1 废水

本项目采用雨污分流，雨水经收集后就近排入附近市政雨水管道。水喷淋废水经废水处理站处理后全回用于喷淋塔，不外排，定期补充损耗量。生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终经嘉兴污水处理工程统一处理达标排海。废水来源及处理方式见表4-1，废水处理工艺流程见图4-1。

表4-1 污水来源及处理方式一览表

| 污水来源 | 污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活废水 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 间歇 | 化粪池 | 污水管网 |

废水处理工艺流程:

4.1.2 废气

本项目废气主要为喷塑固化废气和天然气燃烧废气。喷塑固化废气经旋风+滤筒除尘处理后于15米高空排气筒排放。天然气燃烧废气经水喷淋净化装置处理后于15m高空排放。废气来源及处理方式见表4-2，废气处理设施流程图见图4-2。

表4-2 各工段产生废气主要污染物汇总

| 工序 | 废气污染因子 | 排放方式 | 处理设施 | 排气筒高（米） | 排放去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷塑固化废气 | 颗粒物 | 间歇 | 旋风+滤筒除尘 | 15 | 环境 |
| 天然气废气 | 非甲烷总烃、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、臭气浓度 | 间歇 | 水喷淋净化装置 | 15 | 环境 |

废水处理工艺流程:

4.1.3 噪声

本项目的噪声污染主要来源于激光切割机、喷塑线和环保风机等设备运行。企业优先选用低噪声设备；对高噪声设备安装减震基座；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声。采用以上措施来降低噪声污染。

4.1.4 固（液）体废物

本项目一般固废集尘灰收集后外卖；污泥收集后外运；生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运（技改项目实施后企业员工人数保持不变，不新增生活垃圾。）。固废产生情况及处置情况详见表4-3。

表4-3 固体废物产生及处置情况汇总表

| 序号 | 种类（名称） | 产生工序 | 属性 | 环评设计产生量 （t/a） | 2019年10月-11月产生量（t） | 处置措施 | 接受单位资质情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 集尘灰 | 一般固废 | 废气处理 | 0.9 | 0.15 | 收集外卖 | / |
| 3 | 污泥 | 危险固废 | 喷漆 | 0.2 | 暂未产生 | 收集外运 | / |

注：以上数据由企业提供，详见附件。

- 4.2 其他环境保护设施

4.2.1 环境风险防范设施

根据企业最新环评（名称为：《嘉兴久科机械设备有限公司年产300台EMS吊具、2000台辊床、1000台滑撬生产线建设项目环境影响报告表》（南行审投环[2019]13号）中的表述：企业针对1#厂房设置100米的卫生防护距离。根据现场踏勘，目前距离内无居民、医院和学校等敏感区，满足卫生防护距离要求。

4.2.2 规范化排污口、监测设施及在线监测装置

4.2.2.1 废水

该项目废水为生活污水和水喷淋废水，水喷淋废水经废水处理站处理后全回用于喷淋塔，不外排，定期补充损耗量。企业目前无在线监测装置(无要求)。

4.2.2.2 废气

本项目废气主要为喷塑固化废气和天然气燃烧废气。焊接烟尘以无组织形式排放，喷塑固化废气和天然气燃烧废气处理设施进出口有规范的废气监测平台和监测孔。企业无在线监测装置（无要求）。

4.2.3 其他设施

项目环境影响报告表及审批部门审批决定中对其他环保设施无要求。

- 4.3 环保设施投资及“三同时”落实情况

该项目该项目实际投资1050万元，其中环保投资20万元，环保投资情况见表4-4。

表4-4 工程环保设施投资情况

| 环保设施名称 | 实际投资（万元） |
| --- | --- |
| 废水治理 | 利用原有 |
| 废气治理 | 15 |
| 噪声治理 | 5 |
| 固废治理 | 利用原有 |
| 合计 | 20 |

# 环境影响报告表主要结论与建议及其审批部门审批决定

- 5.1 环境影响报告表主要结论与建议

| 环评要求 | 实际建设落实情况 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 性质：技改 规模：300台EMS吊具、2000台辊床、1000台滑撬 建设地址：嘉兴市南湖区新丰镇河滨路388号 | 性质：技改 规模：300台EMS吊具、2000台辊床、1000台滑撬 建设地址：嘉兴市南湖区新丰镇河滨路388号 | 符合环评要求。 |
| 废水：本项目不新增生活污水。厂区内采用雨污分流制，雨水经收集后就近排入附近市政雨水管道；厂区生活污水经化粪池预处理后纳管，最终经嘉兴污水处理工程统一处理达标后排海。 | 废水：本项目采用雨污分流，雨水经收集后就近排入附近市政雨水管道。水喷淋废水经废水处理站处理后全回用于喷淋塔，不外排。生活污水经化粪池处理后纳入污水管网，最终经嘉兴污水处理工程统一处理达标排海。 该项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度达到DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。 | 符合环评要求。 |
| 废气：喷塑废气集后经过旋风+滤筒除尘处理（收集效率以95%计，风机风量约为3000m3/h）后于15m高排气筒排放（5#排气筒）；固化、天然气燃烧废气收集经水喷淋处理后（收集效率以95%计，风机风量约为3300m3/h）于15m高排气筒排放；加强车间通风。 | 废气：喷塑固化废气集后经过旋风+滤筒除尘处理处理后于15m高排气筒排放。天然气燃烧废气收集经水喷淋处理后于15m高排气筒排放；车间安装多个排风扇。 该项目喷塑固化废气处理设施出口1#、2#污染物颗粒物达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值，天然气燃烧废气处理设施出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度达到GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3大气污染物特别排放限值。非甲烷总烃和臭气浓度达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值。 该项目无组织废气污染物颗粒物浓度均达到GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃、臭气浓度浓度均达到于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值。 车间1米处非甲烷总烃浓度均达到DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。 | 符合环评要求。 |
| 噪声：要求企业设备购置时采用高效低噪声设备；合理布局，尽可能将设备布置车间中部，增加与厂界距离；车间墙体采用砖混结构，尽可能减少噪声外扬，日常面向厂界门窗不开启；高噪声设备加装隔声或减振措施，平时生产时加强对个机械涉笔的维修与保养，并注意对各设备的主要磨损部位添加润滑油，确保正常运行。 | 噪声：企业优先选用低噪声设备；对高噪声设备安装减震基座；日常对设备进行维护和保养，避免设备在非正常工作情况下产生的噪声。 该项目东、南、西、北厂界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类昼间标准。 | 符合环评要求。 |
| 固体废物：要求企业集尘灰收集后外卖；污泥收集外运。生活垃圾委托环卫部门定时清运。 | 固体废物： 项目集尘灰收集后外售；废乳化液、污泥、废机油委托金华市莱逸园环保科技开发有限公司安全处置；生活垃圾统一由环卫部门清运。 | 不符合环评要求。 |
| 总量控制：该项目全厂总量控制指标：废水量2430吨/年，化学需氧量0.122吨/年，氨氮0.012吨/年，二氧化硫0.04吨/年，氮氧化物0.187吨/年，颗粒物1.573吨/年，VOCs0.123吨/年。（本项目二氧化硫0.04吨/年，氮氧化物0.187吨/年，颗粒物1.33吨/年，VOCs0.050吨/年。） | 总量控制：该项目全厂废水量2338吨/年，化学需氧量0.117吨/年，氨氮0.011吨/年，二氧化硫0.01吨/年，本项目氮氧化物0.053吨/年，颗粒物0.0403吨/年，VOCs0.069吨/年均低于环评主要污染物总量控制指标。 | 符合环评要求。 |

- 5.2 审批部门审批决定

嘉兴市南湖区行政审批局于2019年9月27日以（嘉（南）环建[2019]82号）对本项目提出审查意见，具体如下：

嘉兴久科机械设备有限公司:

你公司《关于要求对嘉兴久科机械设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目环境影响报告表进行审批的函》及其他相关材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙江省建设项目环境保护管理办法》等法律法规，经研究，现将我局审查意见批复如下：

- 根据你公司委托浙江冶金环境保护设计研究有限公司编制的《嘉兴久科机械设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目环境影响报告表》(以下简称《环境影响报告表》)及落实环保措施的法人承诺、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书等相关材料，以及本项目环评行政许可公示意见反馈情况，在项目符合产业政策与产业发展规划、选址符合城市总体规划和区域土地利用规划等前提下，原则同意《环境影响报告表》结论。项目依法审批后，你公司必须严格按照《环境影响报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保对策措施及要求实施项目建设。

- 项目总投资1050万元，在原厂区实施技改，购置全自动喷粉线、激光切割机等设备，建设生产车间和涂装车间的自动化改造项目，建成后产能维持不变。建设地点位于嘉兴市南湖区新丰镇河滨路388号。

- 项目须采用先进工艺、技术和装备，提高自动化控制水平。实施清洁生产，加强生产全过程管理，降低能耗物耗，减少各种污染物产生量和排放量，并重点做好以下工作：

1、加强废水污染防治。本项目排水要求清污分流、雨污分流。喷淋废水处理回用不外排。生活污水经预处理后全部纳入嘉兴市污水处理工程管网，进行集中处理，不得另设排污口。污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准，其中氨氮、总磷执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013)。

2、加强废气污染防治。加强车间通风，固化烘干采用天然气为燃料。生产工序中产生的喷塑粉尘、烘干固化废气、天然气燃烧废气经收集净化处理后高空排放，排气简高度不低于15米。天然气燃烧产生的颗粒物、NOx、SO2排放执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值；喷塑和固化产生的颗粒物、非甲烷总烃执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/2146-2018)表2大气污染物特别排放限。

3、加强噪声污染防治。合理布局，选用低噪声设备同时按照环评要求采用有效的隔声、防振措施，厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。严格落实生产班次，夜间(2:00-次日6:00)禁止生产。

4、加强固废污染防治。按“资源化、减量化、无害化”原则，落实各类固废的收集处理处置和综合利用措施般固废的贮存和处置必须符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)的要求，并按照国家有关固废处置的技术规定，确保处置过程不对环境造成二次污染

四、根据《环境影响报告表》，本项目实施后企业废水排放量2430t/a，CODcr0.122t/a，NH3-N0.012t/a，S020.04t/a，NOx0.187ta，颗粒物1.573t/a，VOCs0.123t/a。排污权指标按《南湖区排污权有偿使用和交易办法》(南政办发(2015)15号)规定执行。

五、根据《环境影响报告表》计算结果，本项目无需设置大气环境防护距离，其它各类防护距离要求，请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

六、根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关法律法规的规定，若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应依法重新报批项目环评文件。自批准之日起超过5年方决定该项目开工建设的，其环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。

以上意见和《环境影响报告表》中提出的各项污染防治和风险防范措施，你公司应在项目设计、建设、运营和管理中认真予以落实。你公司须严格执行环保“三同时”制度，工程竣工后须依法开展环保设施竣工验收。落实法人承诺，在项目发生实际排污行为之前，申领排污许可证，并按证排污。在投产前未落实相关承诺事项的，不予核发排污许可证，不予受理你公司任何形式的技改扩建项目。项目建设期和运营期日常环境监督管理工作由嘉兴市生态环境局南湖分局负责，同时你公司须按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

# 6．验收执行标准

## 6.1废水执行标准

该项目废水中主要污染物执行GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，其中氨氮和总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值。具体标准值间表6-1。

表6-1废水执行标准

| 污染物 | 排放标准值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- |
| pH值（无量纲） | 6-9 | GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准 |
| 悬浮物（mg/L） | 400 |  |
| 化学需氧量（mg/L） | 500 |  |
| 五日生化需氧量（mg/L） | 300 |  |
| 氨氮（mg/L） | 35 | DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1间接排放限值 |
| 总磷（mg/L） | 8 |  |

## 6.2废气执行标准

6.2.1有组织废气

喷塑固化废气处理设施出口1#、2#污染物颗粒物执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值。天然气燃烧废气处理设施出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度执行GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃、臭气浓度执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值。废气执行标准限值见表6-2。

表6-2 有组织废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） | 排气筒高度 （米） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 20 | / | / | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表2大气污染物特别排放限值。 |
| 非甲烷总烃 | 60 | / | / |  |
| 臭气浓度 | 800（无量纲） | / | / |  |
| 颗粒物 | 20 | / | / | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值。 |
| 二氧化硫 | 50 | / | / |  |
| 氮氧化物 | 150 | / | / |  |
| 林格曼黑度 | ≤1 | / | / |  |

6.2.2无组织废气

该项目无组织废气颗粒物浓度执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的表2无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃、臭气浓度执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值。车间1米处非甲烷总烃浓度执行DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。废气执行标准限值见表6-3。

表6-3 无组织废气污染物排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物 | 1.0 | 《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2二级标准 |
| 非甲烷总烃 | 4.0 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表6企业边界大气污染物浓度限值 |
| 臭气浓度 | 20（无量纲） |  |
| 非甲烷总烃 | 10 | 《工业涂装工序大气污染物排放标准》（DB33/2146-2018）表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值 |

## 6.3噪声执行标准

该项目东、南、西、北厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。噪声执行标准见表6-4。

表6-4 厂界噪声执行标准

| 监测对象 | 项目 | 单位 | 限值 | 引用标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 等效A声级 | dB(A) | 65（昼间） | GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 |

## 6.4固废参照标准

固体废弃物属性判定依据《国家危险废物名录》。一般固体废弃物的排放执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》（2013年修订）、GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2013年修订）中的有关规定。

# 7．验收监测内容

## 7.1 环境保护设施调试效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准。具体检测内容如下：

7.1.1 废水

项目废水监测内容及频次见表7-1，废水监测点位图详见图3-2。

表7-1 废水监测内容及频次

| 监测点位 | 污染物名称 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 废水入管网口 | pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、悬浮物 | 监测2天，每天4次 |

7.1.2 废气

废气监测内容频次详见表7-2，废气监测点位图详见图3-2。

表7-2 废气监测内容及频次

| 监测对象 | 污染物名称 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 有组织排放废气 | 颗粒物 | 喷塑固化废气处理设施出口1#、2# | 监测2天，每天3次 |
|  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、非甲烷总烃、臭气浓度、林格曼黑度 | 固化、燃烧废气处理设施进口、出口 | 监测2天，每天3次 |
| 无组织排放废气 | 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度 | 项目厂界四周各设 1个监测点 | 监测2天，每天4次 |
|  | 非甲烷总烃 | 项目车间外1米处设1个监测点 | 监测2天，每天4次 |

7.1.3 厂界噪声监测

在厂界四周布设4个监测点位，东侧、南侧、西侧和北侧各设1个监测点位，在厂界外1米处，传声器指向声源处，监测2天，昼间监测1次。噪声监测内容见表7-3，噪声监测点位图详见图3-2。

表7-3 监测内容及监测频次

| 监测对象 | 监测点位 | 监测频次 |
| --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 企业厂界四周各设1个监测点位 | 监测2天，昼间监测2次 |

# 8．质量保证及质量控制

## 8.1 监测分析方法

表8-1 监测分析方法一览表

| 类别 | 项目名称 | 方法依据 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | pH值 | 水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | 0.00-13.00（无量纲） |
|  | 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4mg/L |
|  | 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009 | / |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 | 0.025mg/L |
|  | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 0.01mg/L |
|  | 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / |
| 有组织废气 | 非甲烷总烃 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法HJ 38-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | / |
|  | 颗粒物 | 固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量 法 HJ 836-2017 | / |
|  | 二氧化硫 | 固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017 | 3mg/m3 |
|  | 氮氧化物 | 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014 | 6mg/m3 |
| 无组织废气 | 颗粒物 | 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995、环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 (GB/T15432-1995)修改单 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法HJ 604-2017 | 0.07 mg/m3 |
|  | 臭气浓度 | 空气质量 恶臭的测定三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | / |
| 噪声 | 厂界噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008 | 30-130dB |

## 8.2 监测仪器

表8-2监测仪器一览表

| 仪器名称 | 规格型号 | 监测因子 | 检定或校准情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH计 | PHS-3B | pH值 | 检定合格 |
| 电子分析天平 | BT25S | 悬浮物、颗粒物 | 检定合格 |
| 酸式滴定管 | 25ml白色具塞 | 化学需氧量 | / |
| 紫外可见分光光度计 | T6 | 氨氮、总磷 | 检定合格 |
| 250B生化培养箱 | 250B型 | 五日生化需氧量 | 检定合格 |
| 气相色谱仪 | GC112A | 非甲烷总烃 | 检定合格 |
| 噪声频谱分析仪 | HS5660C | 噪声 | 检定合格 |
| 自动烟尘烟气测试仪 | GH-60 | 二氧化硫、氮氧化物 | 检定合格 |

## 8.3 人员资质

建设项目验收参与人员见表8-3。

表8-3建设项目验收参与人员一览表

| 人员 | 姓名 | 职位/职称 | 上岗证编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 过树清 | 环境监测员 | JW001 |
| 报告编制人 | 钱雅君 | 环境监测员 | JW007 |
| 报告审核人 | 戈涛 | 环境监测员/助理工程师 | JW006 |
| 报告审定人 | 过树清 | 环境主任/中级工程师 | JW001 |
| 其他人员 | 陈一聪 | 检测报告编制人 | JW008 |
|  | 过树清 | 检测报告审核人 | JW001 |
|  | 张磊 | 环境监测员 | JW005 |
|  | 吴斌 | 实验室主任 | JW009 |
|  | 戴琦 | 实验室检测员 | JW010 |
|  | 周芸 | 实验室检测员 | JW011 |
|  | 沈伟峰 | 实验室检测员 | JW012 |
|  | 杨晓婷 | 实验室检测员 | JW013 |
|  | 孙佳金 | 实验室检测员 | JW014 |

## 8.4 水质监测分析过程中的质量保证和质量控制

水样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

在现场监测期间，对废水入管网口的水样采取25%平行样的方式进行质量控制。质量控制结果表明，本次水样的现场采集及实验室分析均满足质量控制要求。平行样品测试结果见表8-4。

表8-4 废水入管网口平行样品测试结果表

| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.12.16 | 2019.12.16（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 6.21 | 6.19 | 0.02个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 452 | 458 | 0.66 | ≤±5 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 187 | 186 | 0.27 | ≤±20 |
| 氨氮(mg/L) | 25.9 | 25.9 | 0.00 | ≤±5 |
| 总磷(mg/L) | 7.38 | 7.35 | 0.20 | ≤±10 |
| 分析项目 | 平行样 |  |  |  |
|  | 2019.12.17 | 2019.12.17（平） | 相对偏差（％） | 允许相对偏差（％） |
| pH值（无量纲） | 6.24 | 6.22 | 0.02个单位 | ≤0.05个单位 |
| 化学需氧量(mg/L) | 438 | 433 | 0.57 | ≤±5 |
| 五日生化需氧量(mg/L) | 186 | 185 | 0.00 | ≤±20 |
| 氨氮(mg/L) | 26.0 | 25.9 | 0.19 | ≤±5 |
| 总磷(mg/L) | 7.73 | 7.70 | 0.19 | ≤±10 |

注:表中监测数据引自嘉兴嘉卫检测科技有限公司监测报告HJ190518号。

## 8.5 气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

气样的采集、运输、保存、实验室分析和数据计算的全过程均按照相关标准和技术规范的要求进行。

## 8.6 噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

噪声仪在使用前后用声校准器校准，校准读数偏差不大于0.5分贝。本次验收测试校准记录见表8-5。

表8-5 噪声测试校准记录表

| 监测日期 | 测前（dB） | 测后（dB） | 差值（dB） | 是否符合要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.16 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |
| 2019.12.17 | 93.8 | 93.8 | 0 | 符合 |

# 9．验收监测结果

## 9.1 生产工况

嘉兴久科机械设备有限公司产品主要为EMS吊具、辊床、滑撬。生产负荷符合国家对建设项目环境保护设施竣工验收监测工况大于75%的要求。产量核实见表9-1。

表9-1 建设项目竣工验收监测期间产量核实表

| 监测期间主要产品产量 |  |  | 环评设计日产量（台） |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测日期 | 产量（台） | 负荷（%） |  |
| 2019.12.16 | EMS吊具：1.2 | 80 | 1.5 |
|  | 辊床：8 | 80 | 10 |
|  | 滑撬：4.1 | 82 | 5 |
|  | 喷漆面积：0.026 | 87 | 0.03 |
|  | 喷塑面积：0.014 | 83 | 0.017 |
| 2019.12.17 | EMS吊具：1.23 | 82 | 1.5 |
|  | 辊床：7.9 | 79 | 10 |
|  | 滑撬：4.0 | 81 | 5 |
|  | 喷漆面积：0.02 | 80 | 0.03 |
|  | 喷塑面积：0.014 | 80 | 0.017 |

注：日设计产量等于全年设计产量除以全年工作天数。（年工作300天）

## 9.2 环保设施调试运行效果

9.2.1 环保设施处理效率监测结果

9.2.1.1 废水治理设施

验收监测期间，该项目的废水处理设施运行正常。本项目废水为生活污水，无法取进口水样，故无法计算去除效率。

9.2.1.2 废气治理设施

验收监测期间，该项目的环保设施均运行正常。在采样人员合理布置监测点位，分析人员通过标准方法分析样品并得出监测数据的前提下，根据废气处理设施进出口各污染因子的排放速率，得出环保设施的处理效率。

表9-2 喷胶废气处理设施处理效率

| 采样日期 | 废气处理设施 | 非甲烷总烃 | 去除效率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处理效率（%） |  |
| 2019.12.16 | 天然气燃烧废气处理设施 | 56 | 50 |
| 2019.12.17 |  | 45 |  |

9.2.1.3 噪声治理设施

根据监测报告HJ190518-2号数据，企业噪声治理设施的降噪效果良好，厂界噪声均达到环评批复要求。

9.2.2 污染物排放监测结果

9.2.2.1 废水

该企业废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值，监测结果见表9-3。

表9-3 废水入管网口监测结果

| 采样日期 | 采样 时间 | 监测点 位置 | 样品 性状 | pH值 （无量纲） | 五日生化需氧量（mg/L） | 化学需氧量 （mg/L） | 氨氮 （mg/L） | 总磷 （mg/L） | 悬浮物 （mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 12.16 | 09:24 | 废水入管网口 | 淡黄色微浑 | 6.14 | 181 | 457 | 25.6 | 7.35 | 25 |
|  | 11:21 |  |  | 6.18 | 178 | 462 | 25.4 | 7.24 | 27 |
|  | 13:24 |  |  | 6.17 | 184 | 460 | 25.8 | 7.10 | 29 |
|  | 15:23 |  |  | 6.21 | 187 | 452 | 25.9 | 7.38 | 27 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 6.14-6.21 | 183 | 458 | 25.7 | 7.27 | 27 |
| 2019 12.17 | 09:21 | 废水入管网口 | 淡黄色微浑 | 6.25 | 179 | 431 | 25.3 | 7.49 | 26 |
|  | 11:25 |  |  | 6.18 | 175 | 444 | 25.5 | 7.56 | 24 |
|  | 13:20 |  |  | 6.21 | 183 | 436 | 25.7 | 7.80 | 27 |
|  | 15:22 |  |  | 6.24 | 186 | 438 | 26.0 | 7.73 | 28 |
| 日均值（范围） |  |  |  | 6.18-6.25 | 181 | 437 | 25.6 | 7.65 | 26 |
| 执行标准 |  |  |  | 6-9 | 300 | 500 | 35 | 8 | 400 |
| 达标情况 |  |  |  | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190518号。

9.2.2.2 废气

（1）有组织排放

喷塑固化废气处理设施出口1#、2#污染物颗粒物浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值。天然气燃烧废气处理设施出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度均低于GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃、臭气浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值。有组织废气监测点位见图3-2，有组织排放监测结果见表9-4和表9-5

表9-4 废气监测结果

| 采样日期 | 检测点位置 | 颗粒物（mg/m3） | 颗粒物排放速率（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- |
| 2019 12.16 | 1#喷塑废气处理设施出口 | 2.1 | 4.49×10-3 |
|  |  | 2.0 | 4.00×10-3 |
|  |  | 2.2 | 4.51×10-3 |
| 2019 12.17 | 1#喷塑废气处理设施出口 | 2.1 | 4.15×10-3 |
|  |  | 1.8 | 3.67×10-3 |
|  |  | 1.9 | 3.97×10-3 |
| 2019 12.16 | 2#喷塑废气处理设施出口 | 3.9 | 1.03×10-2 |
|  |  | 3.9 | 1.00×10-2 |
|  |  | 4.0 | 1.05×10-2 |
| 2019 12.17 | 2#喷塑废气处理设施出口 | 4.2 | 1.11×10-2 |
|  |  | 4.0 | 1.08×10-2 |
|  |  | 4.1 | 1.03×10-2 |
| 执行标准 |  | 20 | / |
| 达标情况 |  | 达标 | / |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190518-1a号。

表9-5 废气监测结果

| 采样日期 | 检测点 位置 | 颗粒物 （mg/m3） | 颗粒物排放速率（kg/h） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 非甲烷总烃排放速率（kg/h） | 二氧化硫（mg/m3） | 二氧化硫排放速率（kg/h） | 氮氧化物（mg/m3） | 二氮氧化物排放速率（kg/h） | 臭气浓度（无量纲） | 烟气黑度（级） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 12.16 | 固化、燃烧废气处理设施进口 | / | / | 5.45 | 2.46×10-2 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | 5.35 | 2.37×10-2 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | 5.29 | 2.28×10-2 | / | / | / | / | / | / |
| 2019 12.17 | 固化、燃烧废气处理设施进口 | / | / | 4.30 | 1.85×10-2 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | 4.77 | 2.06×10-2 | / | / | / | / | / | / |
|  |  | / | / | 4.32 | 1.78×10-2 | / | / | / | / | / | / |
| 2019 12.16 | 固化、燃烧废气处理设施出口 | 1.7 | 6.98×10-3 | 2.08 | 8.78×10-2 | <3 | <4.22×10-3 | 10 | 2.53×10-2 | 309 | <1 |
|  |  | 2.1 | 8.48×10-3 | 2.67 | 1.10×10-2 | <3 | <8.25×10-3 | 12 | 2.89×10-2 | 309 | <1 |
|  |  | 2.0 | 7.84×10-3 | 2.87 | 1.15×10-2 | <3 | <4.02×10-3 | 14 | 3.21×10-2 | 550 | <1 |
| 2019 12.17 | 固化、燃烧废气处理设施出口 | 2.2 | 8.69×10-3 | 2.48 | 9.89×10-2 | <3 | <7.97×10-3 | 14 | 3.19×10-2 | 309 | <1 |
|  |  | 1.9 | 7.68×10-3 | 2.77 | 1.11×10-2 | <3 | <4.01×10-3 | 12 | 2.81×10-2 | 550 | <1 |
|  |  | 1.8 | 6.91×10-3 | 2.66 | 1.02×10-2 | <3 | <7.65×10-3 | 14 | 3.06×10-2 | 550 | <1 |
| 执行标准 |  | 20 | / | 60 | / | 50 | / | 150 | / | 800 | ≤1 |
| 达标情况 |  | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | / | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190518-1a号

（2）无组织废气监测

该项目厂界颗粒物浓度均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中的表2无组织排放监控浓度限值。非甲烷总烃、臭气浓度均低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值，车间1米处非甲烷总烃浓度均低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。无组织排放监测点位见图3-2，监测期间气象参数见表9-6，无组织排放监测结果见表9-7和表9-8。

表9-6 监测期间气象参数

| 采样日期 | 采样时间 | 天气情况 | 温度（℃） | 风向 | 气压（kPa） | 风速（m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.16 | 09:00-10:10 | 晴 | 19 | 西风 | 102.1 | 3.4 |
| 2019.12.16 | 11:00-12:10 | 晴 | 22 | 西风 | 102.0 | 3.4 |
| 2019.12.16 | 13:00-14:10 | 晴 | 20 | 西风 | 102.0 | 3.1 |
| 2019.12.16 | 15:00-16:10 | 晴 | 17 | 西风 | 102.3 | 3.0 |
| 2019.12.17 | 09:00-10:10 | 多云 | 12 | 西北风 | 102.4 | 2.6 |
| 2019.12.17 | 11:00-12:10 | 多云 | 14 | 西北风 | 102.3 | 2.4 |
| 2019.12.17 | 13:00-14:10 | 多云 | 14 | 西北风 | 102.3 | 2.1 |
| 2019.12.17 | 15:00-16:10 | 多云 | 13 | 西北风 | 102.5 | 2.3 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190518-1b号。

表9-7 无组织废气排放监测结果

| 监测点位 | 采样日期 | 颗粒物（mg/m3） | 非甲烷总烃（mg/m3） | 臭气浓度（无量纲） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东厂界 | 2019.4.9 | 0.317 | 0.58 | <10 |
|  |  | 0.309 | 0.78 | <10 |
|  |  | 0.319 | 0.74 | <10 |
|  |  | 0.314 | 0.64 | <10 |
|  | 2019.4.10 | 0.211 | 0.76 | <10 |
|  |  | 0.221 | 0.59 | <10 |
|  |  | 0.212 | 0.56 | <10 |
|  |  | 0.208 | 0.60 | <10 |
| 南厂界 | 2019.4.9 | 0.228 | 0.50 | <10 |
|  |  | 0.226 | 0.76 | <10 |
|  |  | 0.219 | 0.70 | <10 |
|  |  | 0.223 | 0.63 | <10 |
|  | 2019.4.10 | 0.218 | 0.65 | <10 |
|  |  | 0.236 | 0.58 | <10 |
|  |  | 0.219 | 0.68 | <10 |
|  |  | 0.228 | 0.63 | <10 |
| 西厂界 | 2019.4.9 | 0.100 | 0.33 | <10 |
|  |  | 0.107 | 0.50 | <10 |
|  |  | 0.104 | 0.49 | <10 |
|  |  | 0.102 | 0.51 | <10 |
|  | 2019.4.10 | 0.126 | 0.27 | <10 |
|  |  | 0.121 | 0.62 | <10 |
|  |  | 0.124 | 0.46 | <10 |
|  |  | 0.124 | 0.49 | <10 |
| 北厂界 | 2019.4.9 | 0.221 | 0.65 | <10 |
|  |  | 0.222 | 0.55 | <10 |
|  |  | 0.216 | 0.63 | <10 |
|  |  | 0.211 | 0.64 | <10 |
|  | 2019.4.10 | 0.118 | 0.46 | <10 |
|  |  | 0.125 | 0.50 | <10 |
|  |  | 0.131 | 0.51 | <10 |
|  |  | 0.121 | 0.27 | <10 |
| 执行标准 |  | 1.0 | 4.0 | 20 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190518-1b号。

表9-8 车间外1米废气排放监测结果

| 采样日期 | 检测点位置 | 非甲烷总烃（mg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 2019 12.16 | 厂区内车间1米处无组织废气监测点位1# | 0.71 |
|  |  | 0.66 |
|  |  | 0.67 |
|  |  | 0.94 |
| 2019 12.17 | 厂区内车间1米处无组织废气监测点位1# | 0.96 |
|  |  | 0.95 |
|  |  | 0.85 |
|  |  | 0.75 |
| 2019 12.16 | 厂区内车间1米处无组织废气监测点位2# | 0.92 |
|  |  | 0.52 |
|  |  | 0.67 |
|  |  | 1.26 |
| 2019 12.17 | 厂区内车间1米处无组织废气监测点位2# | 0.68 |
|  |  | 0.86 |
|  |  | 0.78 |
|  |  | 0.83 |
| 执行标准 |  | 10 |
| 达标情况 |  | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190518-1b号。

9.2.2.3 厂界界噪声

嘉兴久科机械设备有限公司东、南、西、北厂界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类昼间标准，厂界噪声监测点位见图3-2，厂界噪声监测结果见表9-9。

表9-9 厂界噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 主要声源 | 监测时间 | Leq［dB(A)］ | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019.12.16 | 东厂界 | 环境噪声 | 10:01 | 55.3 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 环境噪声 | 10:12 | 59.4 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 环境噪声 | 10:24 | 58.5 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 环境噪声 | 10:36 | 56.1 | 65 | 达标 |
| 2019.12.17 | 东厂界 | 环境噪声 | 10:01 | 56.0 | 65 | 达标 |
|  | 南厂界 | 环境噪声 | 10:13 | 60.2 | 65 | 达标 |
|  | 西厂界 | 环境噪声 | 10:25 | 57.7 | 65 | 达标 |
|  | 北厂界 | 环境噪声 | 10:38 | 56.3 | 65 | 达标 |

注:表中监测数据引自监测报告HJ190518-2号。

9.2.2.4 固体废物

本项目一般固废集尘灰收集后外卖；污泥收集后外运；生活垃圾定点存放于加盖垃圾桶内，环卫部门定时清运（技改项目实施后企业员工人数保持不变，不新增生活垃圾。）

9.2.2.5 污染物排放总量核算

（1）废水污染物年排放量

据企业提供的10月-11月水量汇总表得到用水量为487吨，折算全年用水量为2992吨，则全年废水排放量为2338吨。水喷淋废水经废水处理站处理后全回用于喷淋塔，不外排，定期补充损耗量。根据嘉兴市环境保护局《关于进一步明确排污量核定过程中有关问题的通知》嘉环发[2009]137号：对于废水排放量无法计量的企业，统一按企业用水量的80%进行核定。）

根据企业的废水排放量和嘉兴污水处理工程废水排放标准（该污水处理厂排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4二级标准），计算得出该企业废水污染因子排入环境的排放量。废水监测因子排放量见表9-10。

表9-10 企业废水监测因子年排放量

| 项目 | 化学需氧量 | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 入环境排放量（吨/年） | 0.117 | 0.011 |

（2）总量控制

企业全厂废水量2338吨/年，化学需氧量0.117吨/年，氨氮0.011吨/年，本项目二氧化硫0.01吨/年，氮氧化物0.053吨/年，颗粒物0.0403吨/年，VOCs0.069吨/年均低于环评主要污染物总量控制指标。

# 10．验收监测结论

## 10.1 环保设施调试运行效果

根据试生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据能达到相关排放标准；项目污染治理及排放基本落实了环评及批复要求。

10.1.1 环保设施处理效率监测结果

本项目废水主要为生活污水，无法计算处理效率。固化、燃烧废气处理设施去除效率为50%。

10.1.2 废水监测结果

该项目废水入管网口污染物pH值、化学需氧量、五日生化需氧量和悬浮物浓度日均值（范围）均低于GB8978-1996《污水综合排放标准》表4三级标准，氨氮和总磷浓度日均值DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》表1排放限值。

10.1.3 废气监测结果

该项目喷塑固化废气处理设施出口1#、2#污染物颗粒物低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值。天然气燃烧废气处理设施出口颗粒物、二氧化硫、氮氧化物和林格曼黑度低于GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表3大气污染物特别排放限值；非甲烷总烃、臭气浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表2大气污染物特别排放限值。

该项目无组织废气颗粒物浓度均低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表2无组织排放监控浓度限值，非甲烷总烃、臭气浓度均低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表6企业边界大气污染物浓度限值。车间1米处非甲烷总烃浓度低于DB33/2146-2018《工业涂装工序大气污染物排放标准》表5厂区内挥发性有机物（VOCs）无组织排放限值。

10.1.4 厂界噪声监测结果

嘉兴久科机械设备有限公司东、南、西、北厂界昼间噪声均达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类昼间标准。

10.1.5 固（液）体废物调查结果

嘉兴久科机械设备有限公司的固体废物处置基本符合GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》的要求。

10.1.6 总量控制结论

嘉兴久科机械设备有限公司全厂废水量2338吨/年，化学需氧量0.117吨/年，氨氮0.011吨/年，本项目二氧化硫0.01吨/年，氮氧化物0.053吨/年，颗粒物0.0403吨/年，VOCs0.069吨/年均低于环评主要污染物总量控制。

## 10.2 验收监测总结论

嘉兴久科机械设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目达到《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》要求，满足竣工验收条件。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”竣工验收登记表

填表单位（盖章）：                                           填表人（签字）：                  项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项 目 名 称 |  | 嘉兴久科机械设备有限公司生产车间及涂装车间自动化改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目代码 | / |  |  | 建设地点 |  |  |  | 嘉兴市南湖区河滨路388号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 （分类管理名录） |  | C343物料搬运设备制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  | £新建 £改扩建 R技术改造 |  |  |  |  |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  |  |  |  | 120°90′49.30″ 30°72′16.38″ |  |  |  |
|  | 设 计 生 产 能 力 |  | 年产300台EMS吊具、2000台辊床、1000台滑撬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产300台EMS吊具、2000台辊床、1000台滑撬 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  | 浙江冶金环境保护设计研究院有限公司 |  |  |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  | 嘉兴市南湖区行政审批局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 南行审投环[2019]13号 |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  |  |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  | 2019.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  |  | 2019.10 |  |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  | / |  |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 验收单位 |  | 嘉兴久科机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  |  | 嘉兴嘉卫检测科技有限公司 |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  |  | 1.9 |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / |  | 废气治理（万元） |  |  | 15 | 噪声治理（万元） |  |  |  | 5 |  | 固体废物治理（万元） |  |  |  | / |  |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  | / |  |  | 其他（万元） |  |  | / |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 吨/年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  | /Nm3/h |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  |  |  | /h/a |  |  |
| 运营单位 |  |  | 嘉兴久科机械设备有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量（1） |  | 本期工程实际排放浓度（2） | 本期工程允许排放浓度（3） |  |  | 本期工程产生量（4） |  | 本期工程自身削减量（5） |  |  | 本期工程实际排放量（6） |  | 本期工程核定排放总量（7） |  | 本期工程“以新代老”削减量（8） |  | 全厂实际排放总量（9） |  |  |  | 全厂核定排放总量（10） |  |  |  | 区域平衡替代削减量（11） |  |  |  | 排放增减量（12） |  |
|  | 废水 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | 0.2338 |  |  |  | 0.2430 |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 化学需氧量 |  | —— |  | —— | 50 |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | 0.117 |  |  |  | 0.122 |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | NH-N3 |  | —— |  | —— | 5 |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | 0.011 |  |  |  | 0.012 |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 石油类 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 废气 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |
|  | 颗粒物 |  | —— |  | —— | 120 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.0403 |  | 0.133 |  | —— |  | —— |  |  |  | 1.573 |  |  |  | —— |  |  |  | 0.0403 |  |
|  | 二氧化硫 |  | —— |  | —— | 50 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.01 |  | 0.040 |  | —— |  | —— |  |  |  | 0.04 |  |  |  | —— |  |  |  | 0.01 |  |
|  | 氮氧化物 |  | —— |  | —— | 150 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.053 |  | 0.187 |  | —— |  | —— |  |  |  | 0.187 |  |  |  | —— |  |  |  | 0.053 |  |
|  | VOCs |  | —— |  | —— | 60 |  |  | —— |  | —— |  |  | 0.069 |  | 0.050 |  | —— |  | —— |  |  |  | 0.123 |  |  |  | —— |  |  |  | 0.069 |  |
|  | 工业固体废物 |  | —— |  | —— | —— |  |  | —— |  | —— |  |  | —— |  | —— |  | —— |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |  |  | —— |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少；2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）；3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。

附件1：