浙江三赢新材料有限公司

年产中空高弹人造丝（EW棉）及人造羽绒1千吨生产项目

环境保护设施竣工验收意见

2019年12月31日，根据建设项目环保管理相关法律法规等要求，浙江三赢新材料有限公司组织相关单位召开了“浙江三赢新材料有限公司年产中空高弹人造丝（EW棉）及人造羽绒1千吨生产项目”环境保护设施竣工验收现场检查会。参加会议的成员有浙江三赢新材料有限公司（建设单位）、嘉兴嘉卫检测科技有限公司（验收监测单位）、河南金环环境影响评价有限公司（环评单位）、浙江凯盛环保工程有限公司（废气治理单位）等单位代表，会议邀请了三位专家参加。与会代表听取了企业概况、验收监测单位的介绍，并现场检查了该项目主要生产装置及配套环保治理设施运行情况。查阅了相关资料，经认真讨论，形成验收意见如下：

一、工程基本情况

浙江三赢新材料有限公司公司创立于2007年10月，其前身是浙江三赢医疗器械有限公司，于 2017 年 12 月变更为浙江三赢新材料有限公司。公司注册资本 4000 万元，系一家专业从事生态环境材料、高分子吸水性树脂（除危险、监控、易制毒化学品、民用爆炸物品外），土壤保水剂、土壤调理剂、二类非许可医疗器械及其他一类医疗器械，纺织原料，人造纤维，家纺织品，服装，凝胶垫等的生产销售企业。

2019年8月，企业委托河南金环环境影响评价有限公司编制了《浙江三赢新材料有限公司年产中空高弹人造丝（EW棉）及人造羽绒1千吨生产项目环境影响报告表》。2019年11月29日，嘉兴市生态环境局嘉善分局以“嘉环（善）建[2019]258号”文对出具了项目批复意见。

本技改项目总投资5000万元（其中环保投资13万元），利用现有厂房、生产和辅助设施，建成规模为年产中空高弹人造丝（EW棉）及人造羽绒1千吨。

本项目于2019年11月开始建设，2019年12月建成并投入试生产，目前该项目主要生产设施和环保设施运行正常，具备了环保设施竣工验收条件。

本次验收范围：年产中空高弹人造丝（EW棉）及人造羽绒1千吨生产项目环保设施竣工整体验收。

二、工程变更情况

本项目实际建成情况与环评相比，主要生产设备、原辅料、规模、工艺、性质、环保治理设施、地址等均与环评一致，未发生变动。

三、环境保护设施建设情况

根据竣工验收报告及现场检查，该项目污染治理措施建设情况如下：

1、废水：厂区实施雨污分流；本项目废水主要为生活污水。生活污水经化粪池、隔油池预处理后接入市政污水管网，送嘉善大成环保污水处理厂集中处理后排放。入网废水污染物浓度达到GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准（氨氮和总磷执行DB33/887-2013《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》）。

2、废气：烘干工段产生的不凝性气体收集后经 20m 排气筒高空排放；废气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准。

3、噪声：厂区建设已合理布局，选用低噪声机械设备，并采取有效的隔声、防振措施，厂界噪声噪声北侧排放执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。

4、固废：项目产生的固体废弃物进行分类、分质处置；废边角料在厂区内综合利用；废包装材料由物资回收部门回收综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运处理。

5、环境风险：公司已设置1个有效容积为32m3的事故应急池，并配备了相关应急设施及物资。

四、环境保护设施调试效果和工程建设对环境的影响

根据调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行。竣工验收废水、废气、噪声监测数据均能达到相关排放标准；项目污染治理措施基本落实了环评及批复要求。

五、验收监测结果

受公司委托，嘉兴嘉卫检测科技有限公司根据建设项目环境保护设施竣工验收的相关规定和要求，在现场踏勘的基础上编制了验收监测方案，并于2019年12月19-20日对该项目进行了现场验收监测和环境管理检查，验收监测期间生产负荷达到设计负荷的75％以上，验收监测结果如下：

1、废水：验收监测期间，公司污水排放口pH值、悬浮物、化学需氧量、动植物油、生化需氧量最大浓度值均符合《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准；总磷和氨氮最大浓度值均符合《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）表1中的其他企业间接排放限值。

2、废气：验收监测期间，厂界非甲烷总烃无组织排放浓度最大值均小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2“新污染源大气污染物排放限值”中的二级标准；项目所在厂房外监控点处非甲烷总烃浓度最大值小于《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中的特别排放限值。

3、噪声：厂界昼、夜间噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准。

4、固废：项目产生的固体废弃物进行分类、分质处置；废边角料在厂区内综合利用；废包装材料由物资回收部门回收综合利用；生活垃圾由当地环卫部门统一收集清运处理。

5、污染物总量控制

本项目废水排放量为0.041万m3/a，CODCr0.021t/a、NH3-N0.002t/a，均达到环评批复总量控制指标要求（总量指标：化学需氧量≤0.482吨/年、氨氮≤0.048吨/年。）

六、验收结论

依据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》，“浙江三赢新材料有限公司年产中空高弹人造丝（EW棉）及人造羽绒1千吨生产项目”环保手续齐全，较好地落实了“三同时”的要求，废水、废气、噪声、固废等相应配套的主要环保治理设施及风险防范设施均已按照环评及批复的要求建成，建立了各类较完善的环保管理制度，废水、废气、噪声的监测结果均能达到相应的排放标准，总量符合环评及批复要求。企业自主验收工作组认为该项目符合环保设施竣工验收条件，同意通过环境保护设施竣工验收。

七、后续要求

1、进一步固废处置的运行管理与台账记录。

八、验收组人员

详见签到单。

浙江三赢新材料有限公司

2019年12月31日