
浙江盛钜塑胶有限公司年产3000万件塑胶件新建项目
阶段性竣工环境保护验收意见

2022年11月28日，浙江盛钜塑胶有限公司严格依照国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）、项目环境影响登记表（区域环评＋环境标准）和审批部门审批决定等要求，组织相关单位在企业厂区召开了“浙江盛钜塑胶有限公司年产3000万件塑胶件新建项目”阶段性竣工环境保护验收现场检查会。经认真讨论形成验收意见如下：
工程建设基本情况
（一）建设地点、规模、主要建设内容
本项目建设单位为浙江盛钜塑胶有限公司，建设地点为浙江省嘉兴市南湖区余新镇姜贤路977号，租赁浙江精伦模具科技有限公司厂房，建筑面积12283平方米，设计年产3000万件塑胶件，目前实际年产2300万件塑胶件。

（二）建设过程及环保审批情况
2022年9月，公司委托浙江瑞阳环保科技有限公司编制了《浙江盛钜塑胶有限公司年产3000万件塑胶件新建项目环境影响报告表》。2022年10月25日，嘉兴市生态环境保护局（南湖）以嘉（南）环建【2022】62号文予以备案。项目于2022年10月建成投入生产，目前项目主要生产设施和环保设施运行正常，已具备阶段性竣工环境保护验收条件。

（三）投资情况
本项目实际总投资10000万元，其中实际环保投资115万元。
（四）验收范围
本次验收范围为《浙江盛钜塑胶有限公司年产3000万件塑胶件新建项目环境影响报告表》已实施部分所涉及的环保设施。
二、工程变更情况
经核查，目前项目实际增加了1台60T注塑成型机，设备调整后生产规模和污染源产生情况基本维持不变，未构成重大变动，因此本项目建设性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等五个方面均未构成重大变动。
三、环境保护设施建设情况
（一）废水
厂区实行清污分流、雨污分流。雨水经厂区内雨水管网收集后直接排入市政雨水管网；调湿冷凝水收集后回用于调湿工序，不外排；冷却废水经冷却处理后循环使用，不外排；生活污水经化粪池预处理后纳入区域污水管网，废水最终经嘉兴市联合污水处理厂集中处理达标后排入杭州湾。

（二）废气

项目破碎粉尘收集后直接通过15米高排气筒高空排放，车间一烘干废气、成型废气收集后采用除湿器、二级活性炭吸附装置净化处理后通过20米高排气筒高空排放，车间二烘干废气、成型废气、油墨废气、擦拭废气收集后采用除湿器、二级活性炭吸附装置净化处理后通过15米高排气筒高空排放，车间三烘干废气、成型废气收集后采用除湿器、二级活性炭吸附装置净化处理后通过15米高排气筒高空排放。
（三）噪声
企业选用低噪声设备；厂区内合理布局，高噪声设备设置在远离厂界的位置，高噪声设备安装部位基础加固；加强生产车间隔声，正常生产时关闭车间门窗；加强设备维护保养。
（四）固废
项目危险废物为废活性炭、废油墨桶/酒精瓶、废液压油、废机油、废油桶、废手套抹布、除湿废水，委托杭州立佳环境服务有限公司处置；不合格产品、废包装材料收集后外卖做综合利用，生活垃圾委托当地环卫部门统一清运处置。

（五）其他环境保护设施
1、环境风险防范设施
公司目前已有一定的环境风险防范措施，公司应针对可能发生的环境突发事故情景，落实承担应急职责的相关人员，定期开展相关内容的培训，并开展应急演练。
2、在线监测装置
目前企业未安装在线监测设施（无要求）。
3、其他设施
本项目环境影响报告表及审批部门审批决定对其他环保设施无要求。
环境保护设施调试效果
2022年10月26日，嘉兴嘉卫检测科技有限公司对本项目进行现场勘察，查阅相关技术资料，在此基础上编制了本项目竣工环保验收监测方案；依据监测方案，嘉兴嘉卫检测科技有限公司于2022年10月28、29日对企业开展了现场验收监测，主要结论如下：
1、验收监测期间，项目废水入网口pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物浓度（范围）低于《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表4三级标准，氨氮、总磷浓度低于《工业企业废水氮、磷污染物间接排放标准》（DB33/ 887-2013）表1工业企业水污染物间接排放限值中的其他企业标准。

2、验收监测期间，项目破碎粉尘处理设施出口颗粒物排放浓度低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值；车间一、车间二和车间三废气治理设施出口非甲烷总烃、甲苯、乙苯、丙烯腈、1,3-丁二烯、氨、苯乙烯排放浓度和单位产品非甲烷总烃排放量均低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5大气污染物特别排放限值，臭气浓度排放低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。
验收监测期间，项目非甲烷总烃、颗粒物厂界无组织监控浓度最大值低于《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9中的企业边界大气污染物浓度限值，臭气浓度、苯乙烯、氨厂界无组织监控浓度最大值低于《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中的恶臭污染物厂界标准值二级新扩改建标准值，生产车间外非甲烷总烃无组织监控浓度最大值符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）附录A表A.1厂区内VOCS无组织排放限值特别排放限值。

3、验收监测期间，项目各厂界昼、夜间厂界噪声级低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中的3类区标准。

4、项目废活性炭、废油墨桶/酒精瓶、废液压油、废机油、废油桶、废手套抹布、除湿废水委托杭州立佳环境服务有限公司处置；不合格产品、废包装材料收集后外卖做综合利用，生活垃圾委托环卫部门统一清运处置。

5、本项目总量控制指标主要为CODCr、NH3-N和VOCS。经核算，本项目CODCr排放量为0.277 t/a、NH3-N排放量为0.028 t/a、VOCS排放量为0.834 t/a，低于项目总量控制指标（CODCr 0.284 t/a、NH3-N 0.028 t/a、VOCS 1.669 t/a），符合总量控制要求。
五、工程建设对环境的影响

根据生产期间的调试运行情况，本项目环保治理设施均能正常运行，项目竣工验收监测数据能达到相关排放标准。项目环境污染治理措施及排放基本落实了环评及批复要求，对周边环境不会造成明显的影响。
六、验收结论

经检查，该项目环保手续基本齐全，基本落实了环评报告和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，主要污染物排放指标能达到相应标准的要求。2022年11月5日组织了《浙江盛钜塑胶有限公司年产3000万件塑胶件新建项目环境影响报告表》竣工环境保护验收评审会（专家组）。根据专家提出的意见，我公司已高度重视，并已完善验收报告及现场，目前已经具备环境保护设施竣工验收条件，项目通过验收。

七、验收人员信息
详见会议签到表
浙江盛钜塑胶有限公司
 2022年11月28日
-5-

